采购需求及附件

一、服务内容

| 服务内容 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础服务 | 环保培训 | 按照环评、竣工验收报告、排污许可证 及国家、地方法律法规要求 |
|  | 环保规划 |  |
|  | 环保法律 |  |
|  | 环评管理 |  |
|  | 环境管理 |  |
|  | 环保风控 |  |
| 检测服务 | 环境检测 | 按照我院排污许可证上要求，结合医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005，完成日常检测工作，包含二次供水检测 |
| 运行服务 | 设施巡查 | 日常污水处理，要保证做到达标排放。每月污水按照实际处理量计算，包含人工、药剂费、低于500元的易损件免费更换。 |
|  | 设施运行 |  |

- 服务期限：2年

- 服务要求

1、保障医院污水达标排放，达到医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

2、主要包括为处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，为污水处理站配制所需药剂，保证污水处理站的正常运行和污水达到以下约定标准排放等。

3、技术参数要求

| 检测项目 |  | 检测频次 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪大肠菌群数 |  | 1次/月 | ＜5000 | 检测报告 |
| 总余氯(采用含氯消毒剂消毒) |  | 2次/日 | 2~8 | 手工台账 |
| 肠道致病菌 | 沙门氏菌 | 1次/季度 | 不存在 | 检测报告 |
|  | 志贺氏菌 | 2次/年 | 不存在 | 检测报告 |
| 理化指标 | PH | 2次/日 | 6~9 | 手工台账 |
|  | COD(化学需氧量） | 1次/周 | ＜250 | 检测报告 |
|  | SS(固定悬浮物浓度） | 1次/周 | ＜60 | 检测报告 |
| 排污许可项目 | PH | 1次/季度 | ＜6~9 | 单独报告1份/季度 |
|  | 色度 |  | 预处理无要求 |  |
|  | 石油类 |  | ＜20 |  |
|  | 氨氮 |  | 预处理无要求 |  |
|  | 挥发酚 |  | ＜1 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | ＜10 |  |
|  | 生化需氧量 |  | ＜100 |  |
|  | 总余氯 |  | 预处理无要求 |  |
|  | 总氰化物 |  | ＜0.5 |  |
|  | 动植物油 |  | ＜20 |  |
| 无组织废气 | 硫化氢（mg/m3） | 1次/季度 | ＜0.03 | 检测报告1份/季度 |
|  | 氨（mg/m3） |  | ＜1 |  |
|  | 氯气（mg/m3） |  | ＜0.1 |  |
|  | 甲烷（%） |  | ＜1 |  |
|  | 臭气浓度（mg/m3） |  | ＜10 |  |
| 有组织废气 | 臭气浓度（无量纲） |  | ＜2000 |  |
|  | 硫化氢（kg/h） |  | 排放速率＜0.33 |  |
|  | 氨（kg/h） |  | 排放速率＜4.9 |  |

承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购调研活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购调研文件规定，如对采购调研文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购调研文件有异议的同时又参加采购调研活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购调研活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购调研活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

报   名   函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

经研究，我方决定参加贵院                               项目的采购调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物（服务）。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4、我方同意遵守贵院有关采购调研的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

邮    箱：

年   月   日

法定代表人授权委托书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）                 项目市场调研的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

报价单

| 服务内容 | 服务项目 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础服务 | 环保培训 | 元/年 | 排污许可证执行报告填报，应急预案编写，按照环评、竣工验收报告及国家、地方法律法规要求开展相关工作（新老院区），协助采购人办理其他相关事宜。 |
|  | 环保规划 |  |  |
|  | 环保法律 |  |  |
|  | 环评管理 |  |  |
|  | 环境管理 |  |  |
|  | 环保风控 |  |  |
| 检测服务 | 环境检测 | 老区 元/年 （投入使用后据实收费） | 新老院区污水监测，新院区二次供水检测及污水处理站废气检测。 |
|  |  | 新区 元/年 |  |
| 运行服务 | 设施巡查 | 老区 元/年 （投入使用后据实收费） | 老院区污水处理设施（包含人工、专用配套试剂费、低于500元的易损件免费更换等相关费用） |
|  |  | 新区 元/年 | 新院区污水处理及配套设施，在线监测设施（包含人工、专用配套试剂费、低于500元的易损件免费更换等相关费用） |
|  | 设施运行 | 元/吨污水，预估新老院区污水每年3.6万吨计： 元/年 | 以污水实际处理量计算。 |
| 合计 |  | 元/年 |  |

注：以人民币报价。所报价格包括但不限于管理费、服务费、意外伤害保险、税金等各种与本项目有关的全部费用。

法人或代表人签字 ：

供应商名称（盖章）：

时间：

历史业绩

（提供合同或其他证明材料）