资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2026~2028年度电梯维保服务市场调研公告

一、项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2023~2026年度电梯维保服务采购前市场调研

二、项目内容：医院现有11台电梯的维护保养维修服务。服务期限3年。（采购需求及安装位置详见附件调研文件）

三、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.特殊资格条件：

7.1具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上资质。

7.2资阳市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

7.3本项目不接受联合体参与。

四、报名时间、方式及联系方式

1.报名时间：截止到2026年3月4日17:30（节假日除外）

2.报名方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站https://www.zysfybj.com/，下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名表发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

3.文件递交：截止到2026年3月5日17:00前邮寄或送至资阳市雁江区雷音大街512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购科（门诊楼425室）  王老师收

4.调研时间、地点：另行通知

5.联系方式：

后勤科      028-23022368

招标采购科   028-27199393

1、本次调研维保服务的电梯见下表：

| 维保服务电梯清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 品 牌 型 号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 额定功率（KW） | 层数 | 数量 |
| 1号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 5/4/4 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 2号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 5/5/5 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 3号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 5/5/5 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 4号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 5号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 6号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 7号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 825 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 8号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 9号电梯 | 杂物电梯 | 硕鼎电梯 | 100 | 0.4 | 1.1 | 2/2/2 | 1 |
|  |  | TW16 |  |  |  |  |  |
| 10号电梯 | 医用电梯 | 四川快速 | 1600 | 1 |  | 6/6/6 | 1 |
|  |  | MRGL-B-1600-1.0 |  |  |  |  |  |
| 11号电梯 | 医用电梯 | 西门子 |  |  |  | 13/13/13 | 1 |
| ：1~2号为为门诊楼大厅电梯，3号门诊楼行政电梯，4号为住院楼消防电梯，5~6号为住院楼大厅电梯，7、8号住院楼污物电梯，9号为食堂杂物电梯，10号为孙家坝院区大厅电梯，11号为西部生育中心大厅电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、服务标准：

①电梯使用管理与维修保养规则

②电梯安全监察办法

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

3、基本要求：
　　1.保证所有机组的正常运行。
　　2.配合落实电梯年检及资料上报，确保投标人顺利通过年检。（检测费用由招标人承担）
　　3.投标人每月对机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交招标人有关部门签字认可；保养任务的完成与否，以保养单为准。
　　4.投标人自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。
　　5.投标人免费提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料，需要更换单价为300.00元以内的零配件免费提供。
　　6.电梯发生故障时，投标人必须在40分钟内赶到现场，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题，（维修零部件采购时，如招标人自行采购时间不计入维保考核时限，如委托投标人采购时原则上3天内完成，特殊情况告知人顺延时间）。

7.如发生困人事件投标人必须在接到报修电话30分钟内赶赴现场解决问题； 
　　8.投标人认真履行服务义务，发生以下情况，招标人以书面形式告知考核扣款事项并经投标人认可，扣款在服务费用扣除：

1）未在规定时间内开展维保或以修代保现象，扣500元/台.次，维保当天未在轿厢内维保卡上签字，出现时间超前或滞后，扣200元元/台.次。

2）维保结束3日内交维保单于使用单位确认；超出时间每次扣200元。

3) 困人救援30分钟内未到达。扣每次500元。

4）维保人员不服从医院管理，经沟通仍不整改。每次扣200元。

5）合同内其他情况未履行未落实，视情况扣200-1000元。
　　9.投标人提供24小时报修服务，任何时间不再加收其他费用。
　　10.招标人有重大活动时，投标人需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。
　　11.投标人根据招标人实际需要提供电梯操作的系统培训。
　　12.投标人承担所维保电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

13.因投标人工作不到位，造成电梯复检产生费用或受到行政经济处罚的由投标人承担。

14.投标人在服务期内对所有电梯进行一次彻底清理清洁，规范电器线路布线。

15.因投标人维保服务不到位，多次沟通无整改，招标人可以单方面终止合同，已服务的费用按合同总费用÷服务月计算支付。

4、维修保养服务工作内容：

1.维修保养服务需符合《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目及要求》或其他规范。

2.对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，对全部电梯需提供运行服务。

3.对电梯实行全年365天、全天24小时监管，发现问题及时处理，接到故障通知，40分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在30分钟内将人员救出。

4.对每部电梯的保养周期为15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。

5.备有足够配件，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题。

6.需要更换单价300元以上零部件由双方协商。（如损坏属于正常损耗的由招标人负责，属于保养不当的由投标人负责）。

7.投标人负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中的定期检验费用由招标人承担。

8.各项维保工作需登记工作日志以备查阅。

9.每月医院对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联，检查标准详见附表一。

10.在每年支付维保费用时，通过招标人对维保单位进行月度检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付。

附表一：电梯维护保养项目及要求包括不限于以下内容

| 序号 | 保 养 项 目 | 相 关 项 目 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清洁机房环境并检查门窗照明等 | 清洁机房地面、曳引机、限速器卫生，保养检查门窗完好，照明、防雨、通风良好。 | 一月一次 |
| 2 | 曳引机油量、齿轮齿面状况 | 检查曳引机减速箱、电动机油位、温升是否正常，保证其符合要求。 | 一季度一次 |
| 3 | 曳引机轮、导向轮、电动机转轴部检查、润滑 | 检查曳引机轮、导向轮应无异常磨损，润滑良好，电动机无异常磨损及异常火花。 | 一季度一次 |
| 4 | 制动器 | 清洁电磁抱闸，调整电磁抱闸弹簧，保证制动器工作灵敏可靠，检查刹车片应无异常磨损，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态,间隙是否符合标准。 | 半月一次 |
| 5 | 编码器、限速器 | 清除编码器积尘，防油污，接线是否牢固，检查限速器、涨紧轮轴承润滑油，限速器轮及涨紧轮绳槽及夹绳钳口应清洁及无异常磨损，电气开关正常。 | 半年一次 |
| 6 | 检查控制柜电器元件 | 检查控制柜内各器元件，电路板清洁无异常，接触器或继电器触点有无锈斑、凹痕及严重燃弧痕迹，导电回路绝缘性能测试符合要求。 | 一月一次 |
| 7 | 检查曳引机编码器 | 通过观察，运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器是否损伤。 | 半月一次 |
| 8 | 紧固各主回路端子、电源端子及曳引机各部螺栓 | 电源端子确保接触良好，螺栓牢靠，有无松动及锈蚀现象。 | 半年一次 |
| 9 | 相序继电器、机房检修装置 | 相序继电器功能是否正常，检修装置信号指定是否正确。 | 一季度一次 |
| 10 | 曳引轮绳槽、层楼数据 | 检查轮槽有无异常磨损，转动时有无异常声音及明显跳动，层载数据定时调整电脑数据功能。 | 一年一次 |
| 11 | 手动紧急操作装置 | 是否齐全、可靠，保障正常使用。 | 半月一次 |
| 12 | 减速箱 | 油量适量，油质符合要求，连轴器无松动，除蜗杆伸出无渗漏。 | 一季度一次 |
| 层 站 部 分 |  |  |  |
| 1 | 地坎、层门滑块、钥匙 | 检查地坎有无杂物，对层门滑块进行检查，检查三角钥匙是否灵活，使用门锁后自动复位。 | 半年一次 |
| 2 | 召唤层显 | 层楼指示正确、齐全，显视层数无损坏，声视信号正确。 | 一月一次 |
| 3 | 门刀与厅门轮 | 对啮合不良的厅轮对调整，门刀与层门地间隙5～10mm。 | 一月一次 |
| 4 | 各轴承、各按钮及慢车运行检查 | 门厅上轴承清洁加油，清洁按钮盒内垃圾，慢车运行电梯确保无碰撞。 | 半年一次 |
| 5 | 电器各接线部分检查 | 确保层门内各电器部件接线牢固，安全保护性能正常。 | 一年一次 |
| 轿 厢 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清扫轿顶，检查轿顶 | 轿顶无垃圾、油污，无积尘，防护栏及各开关灵敏可靠。 | 半月一次 |
| 2 | 检查轿顶轮，钢绳头及其它各部件 | 钢绳无断丝现象，绳头螺栓牢固，绳头二次保护有效，运动部件安全牢固，转动平稳无杂声，轴承无异常，润滑良好。 | 一月一次 |
| 3 | 导靴、靴衬、油杯 | 导靴间隙及靴衬磨损情况，油润情况，运动时无异常噪声，油杯油量充足，油号正确。 | 半年一次 |
| 4 | 限速器钢绳连接 | 要求钢丝绳无断股、送股现象，悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。 | 半年一次 |
| 5 | 门机装置及安全装置 | 传动带、限位开关位置正确，关门良好，安全装置动作灵敏可靠，检修开关、急停开关工作正常。 | 一月一次 |
| 6 | 轿厢内操纵箱、电话、安全开关 | 照明、风扇、指示按钮有无损坏、对讲电话是否正常，照明是否完好。 | 半月一次 |
| 7 | 轿门 | 轿门锁电器触点接触良好、可靠、清洁，开启和关闭是否正常，平层精度、传动钢丝绳、链条等是否符合标准 | 半月一次 |
| 井 道 部 分 |  |  |  |
| 1 | 井道照明 | 确保井道内有充足的照明进行检修。 | 半月一次 |
| 2 | 层门道轨、滑轮、连锁机构 | 各层门装置清洁，保证部件工作正常，钢绳清洁张力在规定范围内，门机和电器连接安全可靠。 | 一月一次 |
| 3 | 对重装置、上下对重导靴 | 确保对重装置上无异物，绳头和开口销位置正确及观察钢绳和轮子磨损情况。 | 一月一次 |
| 4 | 各安装螺栓及钢丝绳张紧力 | 检查井道内各种安装螺栓紧固牢靠，确保钢绳张力符合GB7588─2003要求。 | 一月一次 |
| 5 | 平层感应器及感应板 | 确保隔磁板与感应器之间左右间隙均匀。 | 一月一次 |
| 6 | 电缆及接线盒内接线端子 | 检查电缆无扭曲、刮破、绑扎牢固，无碰撞、悬挂装置固定牢靠。接线端子接地牢靠，电线表面无破损。 | 一季度一次 |
| 7 | 限位开关、安全钳装置与导轨间隙 | 限位开关灵敏可靠，标准符合国家GB7588─2003要求，安全钳装置和导轨间隙符合国家GB7588─2003要求。 | 限位开关半年一次安全钳装置一年一次 |
| 8 | 导轨 | 导轨工作表面清洁、润滑，连接牢固，非工作面无积灰，导轨垂直度符合国家GB7588─2003要求。 | 一年一次 |
| 底 坑 部 分 |  |  |  |
| 1 | 渗水积水 | 底坑无潮湿感、无杂物、无明显积灰。 | 半月一次 |
| 2 | 各电器开关 | 固定良好，外观无破损，动作灵敏可靠，地坑照明、电源插座正常。 | 一月一次 |
| 3 | 缓冲器及缓冲距离 | 缓冲器油量油质符合要求，动作灵敏可靠，缓冲距离（弹簧200～350mm、液压150～400mm）。 | 一月一次 |
| 4 | 补偿装置 | 固定螺杆、螺簧无松动，安全可靠，补偿链磨损量符合要求。 | 半年一次 |
| 运 行 状 况 |  |  |  |
| 1 | 检查电梯运行过程是否有异响 | 检查对重、轿厢、补偿链、缓速装置等部件状态是否异常，发出异响。 | 半月一次 |
| 2 | 检查电梯平层是否符合平层准确度 | 要求电梯的平层精度达到国家GB7588─2003要求。 | 半月一次 |
| 功 能 检 查 |  |  |  |
| 1 | 应急停层装置 | 对功能进行测试，确保装置工作正常。 | 半月一次 |
| 2 | 消防功能 | 测试消防应急功能是否正常，消防梯的消防功能是否正常。 | 一季度一次 |
| 安 全 标 识 检 查 |  |  |  |
| 1 | 机房范围所有安全标贴 | 确保机房内各种安全标贴齐全，线贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 2 | 配电箱内必要标贴 | 确保配电箱内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 3 | 控制柜内标贴 | 确保控制柜内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 4 | 曳引钢丝绳上平层标记 | 确保曳引钢丝绳上平层标记明显清晰可见。 |  |
| 5 | 三角钥匙上安全警告牌 | 确保使用的三角钥匙配有安全警告牌。 |  |
| 6 | 底坑开关处安全标记 | 确保底坑安全开关处安全标记，清晰可见。 |  |
| 注：1.安全检查项目每次必需确保完成，其它功能检查根据电梯功能一个季度一次。 2.对于保养过程中遇到的问题必需及时向有关部门反馈。 3.每次保养工作按本计划执行，并且由维修工填写维保记录并由用户签字。 |  |  |  |

附二：常用零配件报价清单

| 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备注（配件是否11台电梯通用，不通用请分项报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光幕 |  | 套 |  |  |
| 曳引钢丝绳 |  | 米 |  |  |
| 限速器 |  | 个 |  |  |
| 安全钳 |  | 套 |  |  |
| 制动器 |  | 个 |  |  |
| 厅门头组件 |  | 套 |  |  |
| 地坎组件 |  | 套 |  |  |
| 补偿链 |  | 米 |  |  |
| 补偿链导向轮轴承 |  | 米 |  |  |
| 防晃装置 |  | 个 |  |  |
| 开关 |  | 个 |  |  |
| 轿厢风扇 |  | 个 |  |  |
| 缓冲器 |  | 个 |  |  |
| 偏心轮 |  | 个 |  |  |
| 按钮 |  | 个 |  |  |
| 易升滑块 |  | 个 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 |  |  |
| 蜂鸣器 |  | 个 |  |  |
| 应急电源 |  | 个 |  |  |
| 大方油杯 |  | 个 |  |  |
| 圆油杯 |  | 个 |  |  |
| 小方油杯 |  | 个 |  |  |
| 急停按钮开关盒 |  | 个 |  |  |
| 楼层显示器 |  | 个 |  |  |
| 门机皮带 |  | 个 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 |  |  |
| 反绳轮轴承 |  | 个 |  |  |
| 门导靴 |  | 个 |  |  |
| 呼梯按钮 |  | 个 |  |  |
| 主交流接触器 |  | 个 |  |  |
| 功能继电器 |  | 个 |  |  |

注：各投标人认为其他可增补项目，在表格内自行填报。