资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2026-2028年消防维保服务项目采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 3 月

第一章 采购公告

一、项目名称：

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2026-2028年消防维保服务项目

二、预算金额：60000元/3年

- 三、项目内容：详见附件采购文件

- 四、采购方式：院内比选

- 五、资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件

- 7.1近三年未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）（评审开始时）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的参选；

- 7.3在“社会消防技术服务信息系统”（或省级平台）完成备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。

- 7.4本项目不接受联合体参选；不允许项目转包或分包。

六、报名时间及方式：

报名时间：截止到2026年4月8日17:30

报名方式：下载公告附件中的《网络报名表》，并按相关要求填写信息，将报名资料word版和加盖公司鲜章扫描件各一份，公司名称+项目名称发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

七、文件递交截止时间：

- 截止到2026年4月9日9:30前邮寄或送达至资阳市雁江区雷音大街512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购科（门诊楼425室 王老师收）

- 八、开标时间、地点：另行通知

- 九、地址及联系方式：

- 地址：资阳市雁江区雷音大街512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

- 安保科：028-23055938

- 招标采购科：028-27199393

- 监督电话：028-23065867

- 第二章 供应商须知

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：王老师 电话：028-27199393 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2026-2028年消防维保服务采购项目 |
|  | 采购分包及最高限价 | 本项目分1个包 最高限价：60000元/3年 |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区雷音大道妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 项目内容 | 一、工程概况：新区建筑面积：约27000平方，层数：门诊5层，住院楼6层，其中地上：5/6 层 地下：住院部地下1层，使用性质：业务用房； 老区建筑面积：约1500平方，层数：6 层 ，其中地上：6层 地下：0层 ，使用性质： 业务用房 ； - 二、维保内容：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心新区（沱东）、老区（和平路）服务区域内火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统，气体灭火系统，电气火灾、防火门监控、消防电源监控系统，防火门级防火卷帘、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明及安全疏散指示系统等的维保服务。 |
|  | 服务期限 | 3年。合同一年一签，经年度考核合格，续签下一年度合同。 |
|  | 采购保证金 | 无需提交 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 合格投标人 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函） 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函） 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函） 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函） 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （提供承诺函） 7.根据采购项目提出的特殊条件： 7.1近三年未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）（评审开始时）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单； （提供查询记录截图） 7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的参选；（提供承诺函） 7.3在“社会消防技术服务信息系统”（或省级平台）完成备案，服务类型包含消防设施维护保养检测。（提供截图） - 7.4本项目不接受联合体参选；不允许项目转包或分包。（提供承诺函） |
|  | 技术服务要求 | 一、服务要求 ★1.维护保养、检修计划服务范围包含且不限于以下消防设施设备及相应系统： 1.1 消防联动控制系统； 1.2 火灾自动报警系统； 1.3 消防通讯及应急广播系统； 1.4 消防给水及室内外消火栓系统； 1.5 自动喷水灭火系统； 1.6 气体灭火系统； 1.7 防排烟系统； 1.8 应急照明和疏散指示标志系统； 1.9 防火分隔设施(防火卷帘门，防火门)； 1.10 电气火灾监控系统等院内所有相关消防系统。 ★2.消防设施维护保养的内容： 2.1 消防控制室 火灾报警控制器能够显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息，能够控制火灾声光警报器启\停。 消防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置；能够控制和显示各类消防设施的电源工作状态、各类设备及其组件的启\停等运行状态和故障状态，显示具有控制功能、信号反馈功能的阀门、监控装置的正常工作状态和动作状态；能够控制具有自动控制、远程控制功能的消防设备的启\停，并接收其反馈信号。 2.2 自动报警系统 2.2.1 每月检查采购人全院范围内的火灾报警控制器的功能及分片区测试火灾探测器和手动报警按钮的报警功能，保证全年全覆盖。 2.2.2 每季度采用专用检测仪器进行火灾报警系统联动功能测试，确保消防现场设备动作及反馈功能正常，保证一年内全覆盖。 2.2.3 每季度试验全部火灾警报器的声光显示。 2.2.4 每季度试验全部的水流指示器、压力开关等报警功能及反馈信息。 2.2.5 每季度对采购人全院的主备电源进行 1 次自动切换功能。 2.2.6 每季度抽验采购人全院的电动防火门、防火卷帘门的控制功能(不少于总数的25%),全年全覆盖。 2.2.7 每季度在采购人全院选层试验消防应急广播设备，保证一年内全部检查完成。 2.2.8 每季度检查采购人全院的消防电梯迫降功能。 2.2.9 每季度抽取总数不少于25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验，并保证一年内全部检查完成。 2.2.10 每年对采购人全院范围内检测自动/手动排烟阀、关闭电动防火阀和空调系统。 2.2.11 每年试验采购人全院强制切断非消防电源功能。 2.3 消火栓系统 2.3.1 每月对全部消防水泵进行手动启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。 2.3.2 每月对全部室内消火栓和室外消火栓进行检查，发现问题及时处理。 2.3.3 每季度用专用扳手转动室内外消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。 2.3.4 每季度对采购人全院范围内最不利点消火栓进行静压压力试验。 2.3.5 每半年对采购人全院范围内室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。 2.3.6 每半年对采购人全院范围内水泵接合器的接口及附件进行检查，并测试止回阀止回效果。 2.3.7 每年抽查消火栓的出水及动压情况，对采购人全院范围内的消火栓每年进行出水检查。 2.4 自动喷水灭火系统 2.4.1 每月对采购人全院范围内水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。 2.4.2 每月对采购人全院范围内喷淋水泵进行手动启动运转试验一次。 2.4.3 每月对采购人全院范围内湿式报警阀组压力开关试验一次，动作失常时马上通知采购人及时更换。 2.4.4 每月对采购人全院范围内喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时通知采购人后进行更换，当喷头上有异物时及时清除。 2.4.5 每季度对采购人全院范围内湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。 2.4.6 每半年对采购人全院范围内利用末端试水装置对水流指示器进行试验。 2.4.7 每年对采购人全院范围内水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。 2.4.8 每年对采购人全院范围内消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查。 2.5 机械防排烟系统 2.5.1 每月在采购人全院范围内检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 2.5.2 每月手动启动防排烟风机，观察风机运行状态及信号反馈情况，如发现问题及时通报采购人。 2.5.3 每半年手动或自动打开采购人全院范围内排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。 2.5.4 每半年手动或自动方式关闭采购人全院范围内空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。 2.5.5 每年对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测。 2.6 应急照明疏散指示标志 2.6.1 每月检查采购人全院范围内安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态，对损坏的进行维修更换。 2.6.2 每季度检查采购人全院范围内消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态。 2.6.3 每季度检查全部转入应急工作状态的控制功能。 2.6.4 每年试验采购人全院范围内自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。 2.7 气体灭火系统 2.7.1 每月对采购人全院范围内气体灭火系统全部部件进行外观检查。 2.7.2 每月检查全部气体灭火控制盘的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动。 2.7.3 每月检查全部气体灭火系统储存容器的压力、气动型驱动装置的气动源的压力应保持在正常区域，如压力偏低及时告知用户。 2.7.4 每季度检查全部连接管应无变形、裂纹及老化。 2.7.5 每季度检查全部各喷嘴孔口应无堵塞。 2.7.6 每年在采购人全院范围内对气体灭火系统进行模拟启动测试和主备量模拟切换操作试验。 ★3.维保保养工作要求 3.1 每月按计划进行对消防设施设备的检查，做好相应记录并填写相关表格，包括： 3.1.1 点动测试：主要测试为探测器、手报、声光、消火栓报警按钮、卷帘门、排烟阀、正压口、消防风机、消防广播、大空间自动喷水灭火系统的点动测试直启控制测试。 3.1.2 联动测试：主要测试项目为所在防火分区的声光报警、广播、电源强切、非消防电强切、电梯联动迫降启动情况。 3.1.3 水系统测试：主要测试项目为消火栓按钮、水泵启动及远程启动；消防水系统末端放水测试动压、报警阀室放水测试压力开关、警铃和报警情况。 3.1.4 应急照明及疏散系统测试：主要测试维保区域内消防应急照明及疏散系统的启动和工作情况，做好损坏灯具的维修统计。 3.2 消防设施的日常检查、检测、保养服务： 3.2.1 火灾自动报警系统的保养 （1）火灾报警控制主机日常运行情况检查和功能检测。 （2）烟感、温感、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块的功能检测。 （3）消防应急广播系统的维护保养；扬声器、消防功放的维护、保养、保洁，确保背景音乐与消防功放切换正常。 （4）消防通讯系统的检查、测试，控制室主机与各分机进行通话试验。 （5）消防主机总线线路、24V 控制线路、备用电源的电气参数(电压、电阻、接地、短路等)检查测试。 3.2.2 联动系统保养 （1）检查维护联动各消防设备控制模块联动是否动作； （2）消防 24V 控制电源及线路的检查、测试、确保设备、线路无接地发热过载现象。 （3）应急广播系统控制模块联动是否正常； （4）相应消火栓泵、喷淋泵、是否能联动动作。 3.2.3 水喷淋系统的保养 （1）喷淋及稳压泵启动信号检查，消防泵运行情况检查、主备泵工作切换检查。 （2）水泵控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。 （3）闸阀、止回阀、蝶阀、橡胶软接头、湿式报警阀、压力开关、信号阀、喷头、水流指示器、湿式报警器等相关设备外观检查，日常保养维护。 3.2.4 消火栓系统的保养 （1）消火栓水泵、稳压泵运行检查，主备泵工作切换测试。 （2）消火栓控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。 （3）闸阀、止回阀、蝶阀、减压阀、室内外消防栓外观检查、栓喉防腐处理，等日常保养维护； （4）室内消火栓水压测试。 （5）室外消火栓外观检查，放水喷射试验，水压测试。 3.2.5 防火分隔系统的保养 防火卷帘手动、自动升降检查，现场、远程启降测试，信号反馈检查及机械运转部位润滑、除尘防锈等。 3.2.6 其他要求 （1）室外消火栓系统、应急灯照明及疏散标志、防火门及防火卷帘门及其他附属消防设施设备维护保养标准参照相关规范执行。 （2）协助采购人全面消防安全检查，配合提供火灾隐患检测并提出书面报告。 （3）遇重大节假日或重大政治活动、重大检查，供应商接到通知后立即派人进行消防设施进行维护检查，保证设施完好并配合检查。 （4）协助医院安全管理部门拟定消防整改方案，并对消防设施的新、改、扩建和大修改造项目提供技术支撑。 4.拟派项目成员：须提供拟派项目成员有效期内的身份证、相关证书、职称证、劳动合同或 2025 年任意三个月投标供应商为其缴纳的社保证明材料等作为证明材料，证明材料不全或未提供的，作无效投标处理。 5.在维护过程中，成交供应商认真完成各项消防系统电气设施检测、维修工作，保证采购人消防系统设备正常稳定运行。 ★6.成交供应商以现有消防系统设施运行状况为基础，进行维护保养，随时接受采购人及其管理部门的检查检验，若发现不合格，必须按采购人要求限时返工、修改，承担自身原因导致返工、修理的费用。因采购人错误指导，或不正确纠正或其它非成交供应商原因引起的经济支出由采购人承担。 ★7.成交供应商保证采购人系统平台和各种设备的运行安全，因成交供应商维保操作不当，造成损坏的，要及时修复或赔偿。 ★8.成交供应商要做好保密工作，配合采购人做好消防系统和存储信息的安全使用。 （提供承诺函） 9.成交供应商须按照采购人要求向采购人提供月检及年度维保服务工作报告。 ★10.成交供应商需承诺：单件设备或材料200元以内的，每月免费提供更换。（提供承诺函） ★11.紧急排障。消防设施出现紧急故障时，维保方接到通知5分钟内响应，30分钟内指派专业技术人赶到现场，12小时内检修排除故障。对影响整个系统的大故障，要求维修人员加班加点，尽快排除故障，恢复系统正常运行。（提供承诺函） 二、考核方案 消防维保工作考核评分表. 公司名称： 时间：. 考核项目; 考核内容; 扣分值; 得分. 维保单位人员情况; 维保人员人数; 周检/月检/季检人员足够口不够口; 5. 现场劳动纪律; 工牌/工服/预约/按时 满意□不满意口; 5. 维保人员能力; 现场组织/故障排查/服务态度满意□不满意口; 5. 故障和事故 处理; 一般故障; 完成□未完成□; 15. 严重故障; 完成□未完成□; 20. 事件处理; 原因分析/防范措施 满意□不满意□; 10. 计划报告; 提供保养计划; 周/月度/季度/年度检查 有□无□; 5. 保养计划执行; 周检/月度检查/季度检查满意□不满意□; 5. 维修计划提供 能力; 时间/责任人/方案报价 有□无□; 5. 维修记录填写; 时间/状况描述/责任人/审核意见 完整□不完整□; 5. 应急抢修; 时间/责任人/报价方案/完成及时率 满意□不满意□; 5. 其他; 业主投诉; 有效投诉次数不大于2次; 5. 消防局检查配合; 有检查无配合□无检查无未配合□; 5. 消防应急演练; 配合□未配合□; 5. 考核得分. 备注：满分100分，年度考核低于90分，限期整改；整改后低于80分，采购人则有权拒绝签属下一年度合同；考核低于80分采购人有权直接解除合同。. |
|  | 报价要求 | 1、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。 2、供应商以人民币报价。报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。 |
|  | 采购文件要求 | 1、营业执照及相关资格证明 2、法人授权书原件（若为法人本人参与调研的不需要提供） 3、承诺函相关附件 4、报价单 5、技术服务及商务要求应答表 6、服务方案 7、相关业绩 响应文件：需用中文编制，A4纸印制、胶装，1套正本，1套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料密封包装，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 1.递交投标文件截止时间为：2026年4月9日9:30（节假日除外） 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 采购办法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10个工作日内派代表与采购人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 商务要求 （实质性要求） | - （1）项目地址：采购人指定地点 （2）服务期限：3年。合同一年一签，经年度考核合格，双方同意的情况下续签下一年度合同。 （3）验收标准：供应商提出验收要求后10天内验收。严格按照采购文件及响应文件内容以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。 （4）付款方式：按年度结算。合同签订后，服务满一年，且考核合格。收到乙方提供有效增值税发票，完成付款签批流程，30日内转账支付年度合同总金额的100%。 （5）售后服务：提供365×24小时报修服务。 （6）其他：合同签署后，成交供应商应将相关资格证书及拟派人员相关资格证书复印件交于管理科室存档。 |

注：以下参考格式，可根据项目情况自行修改或添加条数，顺序不做固定安排。

正本或副本

第三章 响应文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）响应文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2026年    月    日

- 附件一：参选声明函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

本单位自愿参加贵单位组织的     （项目名称）  采购活动，并保证参选文件中所列举的相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1.已详细阅读遴选相关的全部要求，确认无误。我方完全理解并接受贵方的各项规定和要求。

2.同意提供按照贵方可能要求的与参选有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.如中选，保证按照遴选要求及参选文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

4.完全理解贵方不一定要接受最低价的参选。

5.在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。

6.在参选截止前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

8.本参选有效期为自遴选日起 90 个日历日。

9.如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

（1）提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与贵方、其他供应商恶意串通的；

（4）向贵方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与贵方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标申请单位（盖章）：      法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

年  月   日

附件二：承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

## 附件三：法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：系（参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件四：法定代表人授权委托书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

本人      （姓名）系     （参选单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵单位组织的    （项目名称）      的参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：委托代理人身份证复印件

参选单位：（全称加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）                      授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：                                   身份证号码：

日期：   年    月    日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如参选文件由授权代表签字或盖章的，参选文件必须附此授权委托书，否则视为无效参选文件。

- 附件五：信用查询信息记录复印件

应加盖投标单位公章

- 附件六：报价表

- 常用零配件报价表：

| 火灾自动报警系统： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 感烟 |  | 40 |  |  |
| 2 | 感温 |  | 40 |  |  |
| 3 | 消火栓按钮 |  | 45 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 久远 | 45 |  |  |
| 5 | 输入模块 | 久远 | 45 |  |  |
| 6 | 输入输出模块 |  | 45 |  |  |
| 7 | 直线模块 |  | 36 |  |  |
| 8 | 广播模块 |  | 45 |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 消火栓栓头 |  | 70 |  | 65型 |
| 2 | 消防软管卷盘 |  | 160 |  | 20M |
| 3 | 消防水带 |  | 135 |  | 25M |
| 4 | 消防水枪 |  | 35 |  |  |
| 5 | 消火栓接合器 |  | 1360 |  |  |
| 6 | 消防水泵 |  | 4800 |  |  |
| 7 | 水泵控制柜 |  | 3500 |  |  |
| 8 | 止回阀 |  | 430 |  |  |
| 9 | 闸阀 |  | 450 |  |  |
| 10 | 闸阀 |  | 360 |  |  |
| 11 | 闸阀 |  | 260 |  |  |
| 12 | 蝶阀 |  | 95 |  |  |
| 13 | 蝶阀 |  | 68 |  |  |
| 14 | 蝶阀 |  | 55 |  |  |
| 15 | 泄压阀 |  | 450 |  |  |
| 自喷系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 喷淋泵 |  | 5400 |  |  |
| 2 | 湿式报警阀 |  | 950 |  |  |
| 3 | 信号蝶阀 |  | 155 |  |  |
| 消防应急广播 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 现场广播 |  | 45 |  | 吸顶暗装 |
| 消防电话 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 多线电话（插孔电话） |  | 78 |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 应急照明 |  | 45 |  |  |
| 2 | 疏散指示牌 |  | 35 |  |  |
| 3 | 集中电源EPS | 1千瓦 | 4800 |  |  |
| 消防防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 防火阀 |  | 126 |  |  |
| 2 | 混流风机 |  | 2300 |  |  |
| 3 | 风机控制柜 |  | 1050 |  |  |
| 4 | 排烟防火阀 |  | 126 |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 控制主机 | 久远 | 3800 |  |  |
| 2 | 钢瓶 |  | 4500 |  | 配套 |
| 3 | 紧急启动按钮 |  | 80 |  |  |
| 4 | 气体疏散指示灯 |  | 80 |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 感应模块（现场感应模块 |  | 170 |  |  |
| 消防电源监控 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 报警主机 |  | 3200 |  |  |
| 2 | 现场监测模块 |  | 37 |  |  |
| 稳压设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 稳压罐 |  | 2500 |  |  |
| 2 | 水泵电机 |  | 4300 |  | 3千瓦 |
| 防火门系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 控制主机 | 久远JF-FH1000 | 2800 |  |  |
| 2 | 现场防火门设备（感应开关） |  | 95 |  |  |
| 3 | 防火卷帘门现场控制主机 |  | 1250 |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 限价 |  | 备注 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 |  | 65 |  | 4KG |
| 2 | 手提式干粉灭火器 |  | 45 |  | 2KG |
| 合计单价： |  |  |  |  |  |

| 服务费报价表 |  |
| --- | --- |
| 服务费报价（含税） | 元/年，合计： 元/3年 |
| 最终报价 | （现场二次报价） |

注：以人民币报价。报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。

公司名称（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

时间：

- 附件七：商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商应答 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，如与采购文件所列商务相关条款如有偏离，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得将未作应答而拒不接受，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任。

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

- 附件八：技术/服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应服务参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，如与采购文件所列技术、服务要求相关条款如有偏离，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得将未作应答而拒不接受，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任。

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

附件九：供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十：项目实施方案、服务方案、服务承诺

附件十一：采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料

（格式自拟）

- 评审办法

一、资格审查

由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 审查标准 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 一 ) | 《中 华人 民共 和国 政府 采购 法》 第二 十二 条规 定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照(副本)或事业单位法 人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书(提供复印件)。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人 授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动三年内，无重大违法记录 | 提供单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的承诺函。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 1.按要求提供。 2.近三年未在信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录截图） |

注：①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动近三年内，无重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

②资格性审查中要求资质证书原件备查的，评标小组要求查验原件而未提供的，视为无效投标。

二、符合性审查

评审小组应当对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人(或其授权代表)或自然人(投标人为自然人)的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份 数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内 容 | 本采购文件技术服务实质性要求。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内 容 | 本采购文件商务条件实质性要求。 |

注：若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

三、评审细则及标准

| 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务方案 | - 针对本项目制定的总体管理方案进行综合评审，包含： - （1）项目管理服务架构与维护服务流程； - （2）详细的保养计划表； - （3）故障响应时间、技术支持、服务配合及工作安排等； - （4）备品备件保障措施； - （5）人员培训方案。 - 上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计30分，每缺漏一项内容扣6分，内容中每出现一处缺陷的扣3分，扣完为止。 （缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形） | 30 |  |
| 服务质量保证措施 | - 针对本项目制定的项目服务、保障方案进行综合评审，包含： - （1）服务质量体系控制； - （2）工作制度（服务流程管理控制）； - （3）质量保障措施； - （4）内部管理制度； - （5）应对设备及其他突发故障制定合理应急预案。 - 上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计15分，每缺漏一项内容扣3分，内容中每出现一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。 （缺漏是指未提供对应内容或仅有标题、无针对本项目的实质内容。缺陷是指非专门针对本项目或者套用其他项目方案、内容与项目需求不一致或没有关联性、内容前后冲突、涉及的规范和标准有误等任意一种情形） | 15 |  |
| 应急抢修保证措施 | - 提供与采购需求相关的应急抢修保证措施，包括： - （1）配备固定的应急抢修施工技术人员； - （2）制定抢修方案； - （3）配备维修工器具及安全装备； - （4）响应到场时间。 - 上述内容符合采购需求，且无缺漏、缺陷的计10分，每缺漏一项内容扣2.5分，内容中每出现一处缺陷的扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 技术参数要求 | - 响应文件完全满足比选文件技术要求条款的，得16分。带“★”条款（共8大项）的技术得分：每有一项要求不满足扣2分。扣完为止，但不视为响应文件无效。【注：①带“★”条款为实质性要求，不允许负偏离；②针对技术要求条款的响应，如技术要求需提供证明材料的，投标人须按要求提供证明材料，否则对应条款将视为不满足。③本项所述的条款数量按以下原则计算：无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。】 | 16 |  |
| 人员配置 | - 针对本项目拟派人员： - 1、项目负责人（6分）： - 拟派项目负责人具有注册消防工程师证计3分；具有机电工程专业二级或以上注册建造师的计3分，本项最多计 6分。 - 2、技术负责人（3分）： - 拟派技术负责人具有相关专业高级职称证的计3分，具有相关专业中级工程师证的计1分，本项最多计3分 | 9 | 根据技术服务要求第4点提供 |
| 履约能力 | 投标人提供2023年1月1日至今已完成或正在承接的类似业绩得4分，每增加一个得3分，本项最多得10分，未提供的不得分。 | 10.0000 | 须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章。 |
| 服务报价 | 服务费：以本次符合要求的最低参选报价为基准价，报价得分=（基准价／投标报价）×8%×100。 | 10.0000 | 该项目总分10分，不报价不得分 |
|  | 常用零配件：以本次符合要求的参选报价的单价总价最低报价为基准价，报价得分=（基准价／投标报价）×2%×100。 |  |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。