资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2026-2028年电梯维保服务项目采购文件

招标人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 4 月

第一章 采购公告

一、项目名称：

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2026-2028年电梯维保服务项目

二、预算金额：78000元/3年

- 三、项目内容：详见附件采购文件

- 四、采购方式：院内比选

- 五、资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件

- 7.1近三年未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）（评审开始时）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的参选；

- 7.3具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上资质。

- 7.4资阳市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

- 7.5本项目不接受联合体参选；不允许项目转包或分包。

六、报名时间及方式：

报名时间：截止到2026年4月14日17:30

报名方式：下载公告附件中的《网络报名表》，并按相关要求填写信息，将报名资料word版和加盖公司鲜章扫描件各一份，公司名称+项目名称发送至zyfycgzx@163.com视为报名成功。

七、文件递交截止时间：

- 截止到2026年4月15日9:30前邮寄或送达至资阳市雁江区雷音大街512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购科（门诊楼425室 王老师收）

- 八、开标时间、地点：另行通知

- 九、地址及联系方式：

- 地址：资阳市雁江区雷音大街512号雁江区妇幼保健计划生育服务中心

- 后勤总务科：028-23055938

- 招标采购科：028-27199393

- 监督电话：028-23065867

- 第二章 供应商须知

| 项号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 地 址：资阳市雁江区雷音大道512号 项目联系人：王老师 电话：028-27199393 |
|  | 项目名称 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2026-2028年电梯维保服务采购项目 |
|  | 采购分包及最高限价 | 本项目分1个包 最高限价：78000元/3年 |
|  | 项目地点 | 资阳市雁江区雷音大道妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 项目内容 | - 医院现有10台电梯的维护保养维修服务 |
|  | 服务期限 | 3年。合同一年一签。 |
|  | 采购保证金 | 无需提交 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 合格投标人 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力；（提供承诺函） 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函） 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函） 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函） 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （提供承诺函） 7.根据采购项目提出的特殊条件： 7.1近三年未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）（评审开始时）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单； （提供查询记录截图） 7.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得同时参加本项目的参选；（提供承诺函） 7.3具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯B级及以上资质。(提供复印件） 7.4资阳市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。（提供复印件） - 7.5本项目不接受联合体参选；不允许项目转包或分包。（提供承诺函） |
|  | 技术服务要求 | 一、服务内容 维保服务电梯清单. 编号; 名称; 品 牌 型 号; 额定载重量（kg）; 额定速度（m/s）; 额定功率（KW）; 层数; 数量. 1号电梯; 乘客电梯; 三菱; 1050; 1; 5.7; 5/4/4; 1. LEHY-3-S. 2号电梯; 医用电梯; 三菱; 1600; 1; 6.2; 5/5/5; 1. LEHY-3-B. 3号电梯; 医用电梯; 三菱; 1600; 1; 6.2; 5/5/5; 1. LEHY-3-B. 4号电梯; 乘客电梯; 三菱; 1050; 1; 5.7; 7/7/7; 1. LEHY-3-S. 5号电梯; 医用电梯; 三菱; 1600; 1; 6.2; 7/7/7; 1. LEHY-3-B. 6号电梯; 医用电梯; 三菱; 1600; 1; 6.2; 7/7/7; 1. LEHY-3-B. 7号电梯; 乘客电梯; 三菱; 825; 1; 5.7; 7/7/7; 1. LEHY-3-S. 8号电梯; 乘客电梯; 三菱; 1050; 1; 5.7; 7/7/7; 1. LEHY-3-S. 9号电梯; 杂物电梯; 硕鼎电梯; 100; 0.4; 1.1; 2/2/2; 1. TW16. 10号电梯; 医用电梯; 四川快速; 1600; 1; 6/6/6; 1. MRGL-B-1600-1.0. 注：1~2号为为门诊楼大厅电梯，3号门诊楼行政电梯，4号为住院楼消防电梯，5~6号为住院楼大厅电梯，7、8号住院楼污物电梯，9号为食堂杂物电梯，10号为孙家坝院区大厅电梯。. ★二、基本要求： 1.保证所有机组的正常运行。 2.配合落实电梯年检及资料上报，确保投标人顺利通过年检。（检测费用由招标人承担） 3.投标人每月对机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交招标人有关部门签字认可；保养任务的完成与否，以保养单为准。 4.投标人自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。 5.投标人免费提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料，需要更换单价为300.00元以内的零配件免费提供。 6.电梯发生故障时，投标人必须在40分钟内赶到现场，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题，（维修零部件采购时，如招标人自行采购时间不计入维保考核时限，如委托投标人采购时原则上3天内完成，特殊情况告知人顺延时间）。 7.如发生困人事件投标人必须在接到报修电话30分钟内赶赴现场解决问题； 8.投标人认真履行服务义务，发生以下情况，招标人以书面形式告知考核扣款事项并经投标人认可，扣款在服务费用扣除： 1）未在规定时间内开展维保或以修代保现象，扣500元/台.次，维保当天未在轿厢内维保卡上签字，出现时间超前或滞后，扣200元元/台.次。 2）维保结束3日内交维保单于使用单位确认；超出时间每次扣200元。 3) 困人救援30分钟内未到达。扣每次500元。 4）维保人员不服从医院管理，经沟通仍不整改。每次扣200元。 5）合同内其他情况未履行未落实，视情况扣200-1000元。 9.投标人提供24小时报修服务，任何时间不再加收其他费用。 10.招标人有重大活动时，投标人需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。 11.投标人根据招标人实际需要提供电梯操作的系统培训。 12.投标人承担所维保电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。 13.因投标人工作不到位，造成电梯复检产生费用或受到行政经济处罚的由投标人承担。 14.投标人在服务期内对所有电梯进行一次彻底清理清洁，规范电器线路布线。 15.因投标人维保服务不到位，多次沟通无整改，招标人可以单方面终止合同，已服务的费用按合同总费用÷服务月计算支付。 ★三、维修保养服务工作内容： 1.维修保养服务需符合《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目及要求》或其他规范。 2.对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，对全部电梯需提供运行服务，并登记工作日志；负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中的定期检验费用由招标人承担。 3.对电梯实行全年365天、全天24小时监管，发现问题及时处理，接到故障通知，40分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在30分钟内将人员救出。 4.对每部电梯的保养周期为15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。 5.备有足够配件，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题。 6.需要更换单价300元以上零部件由双方协商。（如损坏属于正常损耗的由招标人负责，属于保养不当的由投标人负责）。 7.每月医院对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联，检查标准详见附表一。 8.在每年支付维保费用时，通过招标人对维保单位进行月度检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付。 附表一：电梯维护保养项目及要求包括不限于以下内容 序号; 保 养 项 目; 相 关 项 目; 保养周期. 机 房 部 分. 1; 清洁机房环境并检查门窗照明等; 清洁机房地面、曳引机、限速器卫生，保养检查门窗完好，照明、防雨、通风良好。; 一月一次. 2; 曳引机油量、齿轮齿面状况; 检查曳引机减速箱、电动机油位、温升是否正常，保证其符合要求。; 一季度一次. 3; 曳引机轮、导向轮、电动机转轴部检查、润滑; 检查曳引机轮、导向轮应无异常磨损，润滑良好，电动机无异常磨损及异常火花。; 一季度一次. 4; 制动器; 清洁电磁抱闸，调整电磁抱闸弹簧，保证制动器工作灵敏可靠，检查刹车片应无异常磨损，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态,间隙是否符合标准。; 半月一次. 5; 编码器、限速器; 清除编码器积尘，防油污，接线是否牢固，检查限速器、涨紧轮轴承润滑油，限速器轮及涨紧轮绳槽及夹绳钳口应清洁及无异常磨损，电气开关正常。; 半年一次. 6; 检查控制柜电器元件; 检查控制柜内各器元件，电路板清洁无异常，接触器或继电器触点有无锈斑、凹痕及严重燃弧痕迹，导电回路绝缘性能测试符合要求。; 一月一次. 7; 检查曳引机编码器; 通过观察，运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器是否损伤。; 半月一次. 8; 紧固各主回路端子、电源端子及曳引机各部螺栓; 电源端子确保接触良好，螺栓牢靠，有无松动及锈蚀现象。; 半年一次. 9; 相序继电器、机房检修装置; 相序继电器功能是否正常，检修装置信号指定是否正确。; 一季度一次. 10; 曳引轮绳槽、层楼数据; 检查轮槽有无异常磨损，转动时有无异常声音及明显跳动，层载数据定时调整电脑数据功能。; 一年一次. 11; 手动紧急操作装置; 是否齐全、可靠，保障正常使用。; 半月一次. 12; 减速箱; 油量适量，油质符合要求，连轴器无松动，除蜗杆伸出无渗漏。; 一季度一次. 层 站 部 分. 1; 地坎、层门滑块、钥匙; 检查地坎有无杂物，对层门滑块进行检查，检查三角钥匙是否灵活，使用门锁后自动复位。; 半年一次. 2; 召唤层显; 层楼指示正确、齐全，显视层数无损坏，声视信号正确。; 一月一次. 3; 门刀与厅门轮; 对啮合不良的厅轮对调整，门刀与层门地间隙5～10mm。; 一月一次. 4; 各轴承、各按钮及慢车运行检查; 门厅上轴承清洁加油，清洁按钮盒内垃圾，慢车运行电梯确保无碰撞。; 半年一次. 5; 电器各接线部分检查; 确保层门内各电器部件接线牢固，安全保护性能正常。; 一年一次. 轿 厢 部 分. 1; 清扫轿顶，检查轿顶; 轿顶无垃圾、油污，无积尘，防护栏及各开关灵敏可靠。; 半月一次. 2; 检查轿顶轮，钢绳头及其它各部件; 钢绳无断丝现象，绳头螺栓牢固，绳头二次保护有效，运动部件安全牢固，转动平稳无杂声，轴承无异常，润滑良好。; 一月一次. 3; 导靴、靴衬、油杯; 导靴间隙及靴衬磨损情况，油润情况，运动时无异常噪声，油杯油量充足，油号正确。; 半年一次. 4; 限速器钢绳连接; 要求钢丝绳无断股、送股现象，悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。; 半年一次. 5; 门机装置及安全装置; 传动带、限位开关位置正确，关门良好，安全装置动作灵敏可靠，检修开关、急停开关工作正常。; 一月一次. 6; 轿厢内操纵箱、电话、安全开关; 照明、风扇、指示按钮有无损坏、对讲电话是否正常，照明是否完好。; 半月一次. 7; 轿门; 轿门锁电器触点接触良好、可靠、清洁，开启和关闭是否正常，平层精度、传动钢丝绳、链条等是否符合标准; 半月一次. 井 道 部 分. 1; 井道照明; 确保井道内有充足的照明进行检修。; 半月一次. 2; 层门道轨、滑轮、连锁机构; 各层门装置清洁，保证部件工作正常，钢绳清洁张力在规定范围内，门机和电器连接安全可靠。; 一月一次. 3; 对重装置、上下对重导靴; 确保对重装置上无异物，绳头和开口销位置正确及观察钢绳和轮子磨损情况。; 一月一次. 4; 各安装螺栓及钢丝绳张紧力; 检查井道内各种安装螺栓紧固牢靠，确保钢绳张力符合GB7588─2003要求。; 一月一次. 5; 平层感应器及感应板; 确保隔磁板与感应器之间左右间隙均匀。; 一月一次. 6; 电缆及接线盒内接线端子; 检查电缆无扭曲、刮破、绑扎牢固，无碰撞、悬挂装置固定牢靠。接线端子接地牢靠，电线表面无破损。; 一季度一次. 7; 限位开关、安全钳装置与导轨间隙; 限位开关灵敏可靠，标准符合国家GB7588─2003要求，安全钳装置和导轨间隙符合国家GB7588─2003要求。; 限位开关半年一次安全钳装置一年一次. 8; 导轨; 导轨工作表面清洁、润滑，连接牢固，非工作面无积灰，导轨垂直度符合国家GB7588─2003要求。; 一年一次. 底 坑 部 分. 1; 渗水积水; 底坑无潮湿感、无杂物、无明显积灰。; 半月一次. 2; 各电器开关; 固定良好，外观无破损，动作灵敏可靠，地坑照明、电源插座正常。; 一月一次. 3; 缓冲器及缓冲距离; 缓冲器油量油质符合要求，动作灵敏可靠，缓冲距离（弹簧200～350mm、液压150～400mm）。; 一月一次. 4; 补偿装置; 固定螺杆、螺簧无松动，安全可靠，补偿链磨损量符合要求。; 半年一次. 运 行 状 况. 1; 检查电梯运行过程是否有异响; 检查对重、轿厢、补偿链、缓速装置等部件状态是否异常，发出异响。; 半月一次. 2; 检查电梯平层是否符合平层准确度; 要求电梯的平层精度达到国家GB7588─2003要求。; 半月一次. 功 能 检 查. 1; 应急停层装置; 对功能进行测试，确保装置工作正常。; 半月一次. 2; 消防功能; 测试消防应急功能是否正常，消防梯的消防功能是否正常。; 一季度一次. 安 全 标 识 检 查. 1; 机房范围所有安全标贴; 确保机房内各种安全标贴齐全，线贴牢靠，字迹清晰。. 2; 配电箱内必要标贴; 确保配电箱内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。. 3; 控制柜内标贴; 确保控制柜内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。. 4; 曳引钢丝绳上平层标记; 确保曳引钢丝绳上平层标记明显清晰可见。. 5; 三角钥匙上安全警告牌; 确保使用的三角钥匙配有安全警告牌。. 6; 底坑开关处安全标记; 确保底坑安全开关处安全标记，清晰可见。. 注：1.安全检查项目每次必需确保完成，其它功能检查根据电梯功能一个季度一次。 2.对于保养过程中遇到的问题必需及时向有关部门反馈。 3.每次保养工作按本计划执行，并且由维修工填写维保记录并由用户签字。. |
|  | 报价要求 | 1、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。 2、供应商以人民币报价。报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。 |
|  | 采购文件要求 | 1、营业执照及相关资格证明 2、法人授权书原件（若为法人本人参与调研的不需要提供） 3、承诺函相关附件 4、报价单 5、技术服务及商务要求应答表 6、服务方案 7、相关业绩 响应文件：需用中文编制，A4纸印制、胶装，1套正本，1套副本，每页需加盖公司鲜章。以上材料密封包装，封口加盖公章，副本可用正本复印件。（未按要求制作文件视为无效投标） |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 1.递交投标文件截止时间为：2026年4月15日9:30（节假日除外） 2.逾期送达或者未送达指定地点或未按招标文件要求密封参加开标会议的，招标人不予受理。 3.本次招标要求合格投标人需3家（含）以上，少于3家则流标。 |
| 14 | 采购办法 | 综合评分法 |
| 15 | 中标候选人数 | 1个 |
| 16 | 合同签订 | 中标人应在收到中标通知书之日起10个工作日内派代表与采购人签订合同。逾期未与我院签订合同的，视同放弃中标资格。 |
| 17 | 监管部门 | 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察室 电话：028-23065867 |
| 18 | 发布公告的 媒介 | 本次招标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站（https://www.zysfybj.com/）公告栏 |
| 19 | 商务要求 （实质性要求） | - （1）项目地址：采购人指定地点 （2）服务期限：3年。合同一年一签，经年度考核合格，双方同意的情况下续签下一年度合同。 （3）验收标准：供应商提出验收要求后10天内验收。严格按照采购文件及响应文件内容以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。 （4）付款方式：按年度结算。合同签订后，服务满一年，且考核合格。收到乙方提供有效增值税发票，完成付款签批流程，30日内转账支付年度合同总金额的100%。 （5）售后服务：提供365×24小时报修服务。 （6）其他：合同签署后，成交供应商应将相关资格证书及拟派人员相关资格证书复印件交于管理科室存档。 |

注：以下参考格式，可根据项目情况自行修改或添加条数，顺序不做固定安排。

正本或副本

第三章 响应文件格式

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（项目名称）响应文件

投标申请单位：（全称并加盖申请人单位公章）

法定代表人：     （盖章或签字）

联系人及联系方式：

2026年    月    日

- 附件一：参选声明函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

本单位自愿参加贵单位组织的     （项目名称）  采购活动，并保证参选文件中所列举的相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，我方：

1.已详细阅读遴选相关的全部要求，确认无误。我方完全理解并接受贵方的各项规定和要求。

2.同意提供按照贵方可能要求的与参选有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.如中选，保证按照遴选要求及参选文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并交纳履约保证金（如需要）。

4.完全理解贵方不一定要接受最低价的参选。

5.在参加本项目前三年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚。

6.在参选截止前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.单位、法定代表人、本项目授权代表及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

8.本参选有效期为自遴选日起 90 个日历日。

9.如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

（1）提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与贵方、其他供应商恶意串通的；

（4）向贵方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与贵方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标申请单位（盖章）：      法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

年  月   日

附件二：承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次采购活动（项目：                                      ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目采购文件规定，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

## 附件三：法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：系（参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

参选单位：（全称加盖公章）

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件四：法定代表人授权委托书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

本人      （姓名）系     （参选单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）  （职务）为我方授权代表，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵单位组织的    （项目名称）      的参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

该授权代表无转委托权，特此委托

附：委托代理人身份证复印件

参选单位：（全称加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）                      授权代表：（签字或盖章）

身份证号码：                                   身份证号码：

日期：   年    月    日

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如参选文件由授权代表签字或盖章的，参选文件必须附此授权委托书，否则视为无效参选文件。

- 附件五：信用查询信息记录复印件

应加盖投标单位公章

- 附件六：报价表

- 常用零配件报价表：

| 常用零配件报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型 号 | 单位 | 限价（元） | 报价（元） | 备注（配件是否11台电梯通用，不通用请分项报价） |
| 光幕 |  | 套 | 1200 |  |  |
| 曳引钢丝绳 |  | 米 | 12 |  | Ф10 |
| 曳引钢丝绳 |  | 米 | 14 |  | Ф12 |
| 限速器 |  | 个 | 2650 |  |  |
| 安全钳 |  | 套 | 2150 |  |  |
| 制动器 |  | 个 | 2400 |  |  |
| 厅门头组件 |  | 套 | 1650 |  |  |
| 地坎组件 |  | 套 | 580 |  |  |
| 补偿链 |  | 米 | 32 |  | 链径 10mm |
| 补偿链导向轮轴承 |  | 米 | 133 |  |  |
| 防晃装置 |  | 个 | 75 |  |  |
| 开关 |  | 个 | 130 |  |  |
| 轿厢风扇 |  | 个 | 180 |  |  |
| 缓冲器 |  | 个 | 2100 |  |  |
| 偏心轮 |  | 个 | 6 |  | Ф25 |
| 按钮 |  | 个 | 55 |  |  |
| 易升滑块 |  | 个 | 3 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 | 15 |  |  |
| 蜂鸣器 |  | 个 | 20 |  |  |
| 应急电源 |  | 个 | 160 |  |  |
| 大方油杯 |  | 个 | 25 |  |  |
| 圆油杯 |  | 个 | 25 |  |  |
| 小方油杯 |  | 个 | 15 |  |  |
| 急停按钮开关盒 |  | 个 | 35 |  |  |
| 楼层显示器 |  | 个 | 360 |  |  |
| 门机皮带 |  | 个 | 70 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 | 15 |  |  |
| 反绳轮轴承 |  | 个 | 2360 |  |  |
| 门导靴 |  | 个 | 5 |  |  |
| 呼梯按钮 |  | 个 | 55 |  |  |
| 主交流接触器 |  | 个 | 410 |  |  |
| 功能继电器 |  | 个 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 服务费报价表 |  |
| --- | --- |
| 服务费报价（含税） | 元/年，合计： 元/3年 |
| 最终报价 | （现场二次报价） |

注：以人民币报价。报价包含管理费、人工费、税金等履约过程涉及的所有费用。

公司名称（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

时间：

- 附件七：技术/商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商应答 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，如与采购文件所列技术/商务相关条款如有偏离，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得将未作应答而拒不接受，否则将取消其报价或中标资格并追究相关责任。

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

- 附件八：拟投入该项目人员名单

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：1、电梯维保人员须具有市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证。

- 投标人须在投标文件中提供对应人员的上述证书、身份证复印件并加盖投标人公章。（证件附在名单后）

供应商名称：                (加盖公章)

法定代表人或代理人:                  （签字）

日期：    年     月     日

附件九：供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十：项目实施方案、服务方案、服务承诺

附件十一：采购文件规定或供应商认为需要提供的其他资料

（格式自拟）

- 评审办法

一、资格审查

由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 审查标准 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 一 ) | 《中 华人 民共 和国 政府 采购 法》 第二 十二 条规 定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照(副本)或事业单位法 人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书(提供复印件)。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人 授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动三年内，无重大违法记录 | 提供单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的承诺函。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 1.按特殊资格要求提供。 2.近三年未在信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人或政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录截图） |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动近三年内，无重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）。投标人可于投标截止日期前通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

二、符合性审查

评审小组应当对符合资格的投标人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人(或其授权代表)或自然人(投标人为自然人)的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份 数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内 容 | 本采购文件技术服务实质性要求。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内 容 | 本采购文件商务条件实质性要求。 |

注：若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

- 评审细则及标准

| 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施方案 | 1、根据供应商针对本项目提供的维保服务实施方案（包含①维保方案、②突发事件应急处理方案、③维保质量保证措施、④维保人员管理办法、⑤维保材料备品备件管理措施），以上维保服务实施方案完全满足采购需求的得20分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。 2、根据供应商针对本项目提供的内部管理制度（包含①管理制度、②职能分工、③档案管理），以上内部管理制度完全满足采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。 3、根据供应商针对本项目提供的安全管理体系与措施（包含①安全教育方案、②培训计划、③安全防护方案），以上安全管理体系与措施完全满足采购需求的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。 4、根据供应商针对本项目提供的后续服务方案（包含①故障处置响应方案、②售后服务流程方案），以上后续服务方案完全满足采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，扣完为止。 | 52 | 注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关与实际情况不匹配、不符合项目特点、方案内容矛盾、仅有框架或标题、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、适用的标准（方法）错误，等任意一种情形。 |
| 技术服务要求 | 响应文件完全满足比选文件技术要求条款的，得23分。带“★”条款（共23项）的技术得分：每有一项要求不满足扣2分。扣完为止，但不视为响应文件无效。【注：①带“★”条款为实质性要求，不允许负偏离；②针对技术要求条款的响应，如技术要求需提供证明材料的，投标人须按要求提供证明材料，否则对应条款将视为不满足。③本项所述的条款数量按以下原则计算：无子项的条款：以每项条款为1项进行计算；有子项的条款：以最末级的子项为1项进行计算。】 | 23 |  |
| 履约能力 | 自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），供应商提供一个类似项目业绩得4分，每增加一个业绩得3分，最多得10分。 | 10 | 提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商单位公章。 |
| 报价 | 服务费：以本次符合要求的最低参选报价为基准价，报价得分=（基准价／投标报价）×10%×100。 | 10 | 该项总分10分，不报价不得分 |
|  | 常用零配件：以本次符合要求的参选报价的单价总价最低报价为基准价，报价得分=（基准价／投标报价）×5%×100。 | 5 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。